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OBRA                                 
:   
EDIFICIO TORRE GAUDI
ARQUITECTO     


:  
GUILLERMO CRAVIOTTO

Presente                                                                                            

Cotización N° 26                                                           
    Maldonado, 4 de mayo de 2018                                                                                                 

De mi mayor consideración:
                                            Tengo el agrado de presupuestarles las Instalaciones Sanitarias e Incendio para su obra a construir, ubicada en la ciudad de Maldonado. El mismo está basado según las exigencias que su obra requiere, pues lo he tomado en cuenta de acuerdo a sus planos y basándome en ellos están calculados todos los materiales de primera calidad y sus diámetros apropiados.

La ejecución de los trabajos estará acorde con las Ordenanzas Municipales vigentes y las Normas UNIT. 
NIVELES COTIZADOS

AZOTEA
PISO 20
PISO 19
PISO 18
PISO 17

PISO 16
PISO 15
PISO 14
PISO 2 AL 13

PISO 1

PLANTA BAJA

SUBSUELO 1
SUBSUELO 2
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE ACUERDO A LOS RUBROS SOLICITADOS Y SEGÚN RECAUDOS GRAFICOS

RUBRO N°1   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

1- Se incluye toda la instalación subterránea exterior de Planta Baja, para los desagües Primarios y Secundarios, estos se cotizan hasta las cámaras con Sifón Desconector o Sifon Bouchand ubicadas en el frente del edificio para su conexión al Colector de Saneamiento Público. 
2- Los desagües pluviales de la Torre y Planta Baja se evacuarán por gravedad al Tanque de Acumulación según proyecto a realizarse de aprobación por parte del sector de ingeniería de la IMM, la ubicación del mismo se definirá por la dirección de obra. Los desagües de los Subsuelos se conducirán por gravedad hasta Pozos de Bombeo y desde allí se impulsarán hacia la calle o hacia el Tanque de Acumulación, según se indique en el Proyecto Sanitario.

3- Todas las cámaras se realizarán en ladrillos con morteros de arena y portland al 3x1, luego se lustrarán con portland puro sus paredes y cojinetes, los cuales llevarán las caídas adecuadas.
Todas las cámaras de 60x60 primarias llevarán terminal completo diente, contratapa de hormigón y marco y tapa de hierro zincado hasta 2.000 kgs de sobre carga. 
Todas las bocas de desagüe serán de 20x20 y 40x40 según corresponda, y llevarán marco y tapa de hierro zincado.
4- En este tipo de cañerías se colocarán puntos de inspección donde y cuando sea necesario según el proyecto y las Ordenanzas vigentes.
Una vez de estar realizado los trabajos de cañería, se probará, se alineará y luego se amurará con mortero de arena y portland todos los tramos que sean horizontales según las indicaciones del fabricante.
RUBRO N°2 CAÑERÍAS SUSPENDIDAS en PVC con JUNTA ELASTICA
1- Incluye toda la instalación suspendida en Subsuelos y Planta Baja de Desagües Primarios, Secundarios, Aire Acondicionado y Pluviales en PVC marca TIGRE. 

2- Se incluyen también todas las cañerías suspendidas para el Subsuelo 1 y Planta Baja con caños y piezas de PVC C/JUNTA ELASTICA descritas en el Proyecto Sanitario. 

3- Se incluye el suministro y la instalación de todas las grampas de hierro zincado, las cuales serán sujetas a las lozas mediante varilla roscada galvanizada, tuercas, arandelas y brocas de metal de 8 y 10 mm. según corresponda. Las mismas se colocarán cada 1.50 mts. de distancia.
4- En los baños que se llevan por cielorraso, se realizarán con grampas tipo pera galvanizadas, amurados con tacos Fischer y tornillo también galvanizados o flejes según corresponda cada caso.

RUBRO N°3 COLUMNAS de DESAGÜES PRIMARIOS, SECUNDARIOS y PLUVIALES en PVC con JUNTA ELASTOMERICA.      
1- Incluye la totalidad de las Columnas de Desagües Primarios, Secundarios, y Pluviales con sus respectivas columnas de ventilación auxiliar. Los mismos se realizarán con caños y piezas de PVC marca TIGRE, con junta elastomérica, respetando los diámetros indicados en los planos. 

2- Se colocarán grampas en todos los pisos, en columnas de desagüe y ventilaciones, las que se realizarán con hierro ángulo en su estructura ppal. y con planchuela de hierro la abrazadera de sujeción del caño.

RUBRO N°4 DESAGÜES PRIMARIOS, SECUNDARIOS, AIRE ACONDICIONADO y PLUVIALES en PVC c/JUNTA ELASTICA en PISOS.

1- Incluye la instalación completa de Desagües primarios y secundarios dentro de los Aptos. (Inodoros con mochila, bidets, bachas o lavatorios, duchas, bañeras, piletas de cocina, lavavajillas, piletas de lavar y lavarropas).
2- Todas las cañerías colocadas en desagüe de cualquier tipo serán de PVC marca TIGRE.

3- Todas las piezas y caños se unirán por medio de juntas elastoméricas.
4- También se incluyen todos los desagües de los equipos de aire acondicionado los que se evacúan a los baños, o en algunos casos a columnas independientes.
5- Se incluyen todos los desagües pluviales de los balcones, respetando la ubicación y diseños del proyecto.
6- Todas las cañerías que fuesen suspendidas por cielo-raso serán fijadas con grampas tipo pera, tacos Fischer y tornillos galvanizados. Las cajas sifonadas y de ducha se sujetarán con cinta fleje de acero inoxidable.
RUBRO N°5  COLUMNAS de IMPULSIÓN y de ABASTECIMIENTO AGUA FRIA en CAÑOS y PIEZAS de TERMOFUSION marca TIGRE

1- Incluye la entrada de Agua desde el medidor de O.S.E. hasta el Depósito de agua inferior y desde allí la impulsión hasta los tanques superiores.  

2- Se colocarán Válvulas Reductoras de Presión en las columnas de abastecimiento de agua fría con el fin de alivianar las presiones de las mismas en los pisos inferiores a las Válvulas. 
Las mismas se regularán con una presión de salida de 1.5 bares y se respetarán todas las características técnicas mencionadas por el fabricante.

3- Todas las columnas serán sujetas a la estructura del edificio, mediante grapas realizadas con planchuelas de hierro, pintadas con 2 manos de fondo anti-oxido. Las mismas contaran con goma de alta densidad de 2mm. de espesor entre la grampa y la cañería con el fin de evitar el contacto entre ambos metales.
RUBRO N°6  DISTRIBUCION  de AGUA FRIA, CALIENTE en PISOS, PLANTA BAJA y SUBSUELOS en TERMOFUSION.
1- Incluye la distribución interna de agua fría, caliente completa para Baños, Cocinas, Lavaderos, Terrazas, SS.HH. y Parrilleros en Termo-fusión, tanto en los Pisos como en Planta Baja y Subsuelos.
2- Todas las cañerías se realizaran con caños y piezas de termofusiôn, respetando los diámetros y espesores indicados en los planos y memorias.
3- Todas las cañerías de distribución se realizaran suspendidas por dentro de los cielorrasos, las mismas se fijaran mediante el uso de grapas y fijadas con tornillos galvanizados y tacos Fischer de 8 mm. 
4- Se proveerán todas las Llaves de Paso para los baños, cocinas y lavaderos las cuales serán de termo-fusión, de la misma marca que las cañerías, de cierre esférico y tendrán volante y capuchón cromado. 
5- Todas las cañerías dentro de los baños, toilettes, cocinas, lavaderos y SS.HH. se realizarán en TUBOS DE TERMOFUSION, luego serán amurados con morteros de arena y portland todos aquellos caños que corran por el suelo, la restante instalación se alineará y se punteará con el mismo mortero. Todas estas cañerías se probarán con Bombas de hasta 10 Kg de presión antes del revestimiento o la colocación de los pisos y quedarán con agua permanente durante la obra a una presión de 3 bares. 

RUBRO N°7   SUMINISTRO y COLOCACIÓN TAPAS de TANQUES de AGUA.

1- Incluye todas las tapas de Hierro Fundido para tanques de bombeo y elevados, de 60cms. de diámetro y filtros para ventilación de 35cms. de hierro fundido con malla de bronce. 

2- También llevará en el techo de cada Tanque un marco y tapa de 60x60 de acero inoxidable para limpieza y entrada de emergencia para cambio de flotadores o automáticos.
3- Todas las salidas de los Tanques, hacia el abastecimiento de agua, se realizarán con embudos de hierro fundido. Los mismos serán platinados y respetando los diámetros indicados en los planos sanitarios.
RUBRO N°8 HORQUILLAS DE TANQUES INFERIOR, SUPERIOR y DISTRIBUCION de AZOTEA en TERMOFUSION.
1- Incluye las Horquillas de los Tanques Inferiores y Superiores de agua, en caños y piezas de termofusión del diámetro indicado en los planos, con sus respectivas Llaves de Paso esféricas. 

2- Las conexiones entre el hormigón de los tanques y cada una de las salidas hacia las bombas y limpieza, se realizarán con una toma de Hierro Fundido con junta y platinas abulonadas. 
3- Se dejará colocada en cada horquilla de tanque superior e inferior, una salida de ½” con Llave de Paso esférica, con el fin de poder colocar el sensor de presión, para del sistema control centralizado 
4- Se incluyen todas las cañerías desde la horquilla de Tanque Superior, hasta cada columna de bajada, Equipo de Presurización.

RUBRO N°9   INSTALACIÓN de ARTEFACTOS y GRIFERIAS.
1. Incluye la colocación de la totalidad de Inodoros con Mochila, Bidets, Bachas, Lavatorios, Piletas de Cocina y Piletas de Parrilleros, con sus respectivas griferías, sifones botella cromados para toiletes y pvc resto de baños, colillas con malla de acero importadas, niples de bronce, tapajuntas de acero inoxidable y tornillos de bronce con cabeza cromada y tacos Fischer N°8.

2. Todas las Rejillas de Piso serán de bronce cromado, de primera calidad de 10x10. 
3. En todas las tomas de agua fría y caliente se colocará una llave de paso individual y una tapa-junta cromada para la mejor terminación entre el azulejo y la cañería, en la unión del aparato con el revestimiento o piso se terminará con portland blanco o silicona realizado prolijamente. 
4. Se incluye también el suministro y la colocación de canillas de servicio, las mismas serán esféricas de aleación cromada, volante tipo palanca, con adaptador para manguera.
5. Todos los sifones para Piletas de Cocina serán de PVC de 50 mm. armado con piezas cementadas para mayor robustez de los mismos.
RUBRO N°10   SUMINISTRO de TAPAS para INTERCEPTORES de GRASA.
1- Incluye el suministro y colocación de interceptores de grasa individuales para cada cocina, los mismo serán marca LIDER de medidas y capacidades reglamentarias según ordenanza.
RUBRO N°11 SUMINISTRO Y COLOCACION de EQUIPOS de BOMBEO.      

1. Incluye suministro y colocación de todos los Equipos de Bombeo de la torre.
Los mismos se colocarán con uniones dobles o uniones bridadas para su fácil desmontaje en caso de ser necesario.

2. Se incluyen todas las Llaves de Paso del tipo esféricas marca RUB, de procedencia española.
3. Se incluyen también todas las Válvulas de Retención necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, según el detalle mencionado en la Memoria Descriptiva.
4. No se incluye ningún tipo de cableado o conexión eléctrica, los mismos deberán ser provisto por el Subcontrato de electricidad.
RUBRO N°12   INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE INCENDIO Y NICHOS.

1- Incluye todas las columnas a realizar con caños y piezas de Hierro Negro importado SCH 40 c/ uniones Victaulic y el suministro y colocación de los Nichos de Incendio, con sus respectivas conexiones. 

2- Incluye el suministro de todos los Nichos de Incendio de chapa importados, de 70x70 para los pisos con mangueras semi rígidos y de 60x60 para planta baja y subsuelos. 

3- Se incluye el suministro y la colocación de las Llaves Stornz importadas, de 25 mm. para los pisos y de 45 mm. para Planta Baja y Subsuelos. 

Todas las llaves serán tipo globo, con unión Stornz, marca Synergy.

4- Desde Planta Baja se derivará hasta el exterior del edificio, una cañería dejando prevista una conexión para Bomberos a la vista, la cual contará con 1 Llave con unión Stornz de 63 mm., con el fin de poder conectar un camión bomba y abastecer de agua el edificio desde el exterior.  

5- Todos los tramos de cañería que se encuentren expuestos a la intemperie se realizarán con caños de Hierro Galvanizado y piezas marca Tupy.

RUBRO N°13  SUMINISTRO DE MANGUERAS Y PUNTEROS DE INCENDIO. 

1- Incluye el  suministro y  la  colocación  de todas  las  mangueras, uniones y Punteros de 25 mm. para los pisos y de 45 mm. para planta baja y subsuelo.

2- Todos los punteros serán multipropósito, de  policarbonato color rojo  y bronce marca Synergy.

3-  Las  mangueras serán semirrígidas de 25 mts., marca Resmat Parsch, con certificación UL-FM, aprobadas por la Dirección Nacional de Bomberos.

RUBRO N°14 CAÑERIAS DE ACERO NEGRO CON JUNTA VITAULIC

1- Incluye todas las cañerías para distribución de agua para combate de Incendio en Planta Baja y Pisos del 1 al 24, por medio de  Sprinklers.
2- Los mismos se colocarán en todos los ambientes exceptuando los baños, respetando la Reglamentación de Bomberos vigente.

3- Toda la instalación será realizada en todo un acuerdo con los diámetros y trazados de las cañerías detalladas en los planos y respetando las especificaciones técnicas mencionadas en la Memoria Descriptiva.

4- Todas las columnas a instalar se realizarán con caños de Acero Negro Sched 20 Unit 134-69 con accesorios ranurados mediante Junta Vitaulic.
5- Dichas cañerías se pintarán con 2 manos de antióxido y 1 de esmalte sintético color rojo.   

6- Las mismas se colocarán con grampas tipo pera NFPA con elementos de fijación metálicos de 8 mm.

RUBRO 15  INSTALACION “ CPVC “ SUSPENDIDA POR CIELORRASO  

1- Se cotiza realizar las cañerías para Instalación Contra Incendio para extinción por medio de rociadores Sprinklers, suspendida por cielorraso, con caños y piezas de CPVC marca Tigre-Fire desde planta baja y pisos del 1 al 24.

2- Las uniones, tanto de piezas como de caños, se realizarán utilizando el adhesivo específico para el mencionado material.

3- Para la transición de CPVC a Hierro negro se utilizarán piezas de CPVC con insertos metálicos, diseñadas especialmente para este fin.

4- Para las uniones roscadas, se utilizará sellarroscas marca Trabasil, para el sellado de las mismas.

5- Para sujeción de las cañerías se utilizarán grampas tipo “U” de hierro galvanizado, según el diámetro y la longitud de la cañería a soportar entre el caño y la grampa llevará junta elastomérica, más ancha que la planchuela.

RUBRO N° 16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPRINKLERS
1- Incluye el suministro y la colocación de los rociadores “Sprinklers” para todas las habitaciones (excepto baños) del edificio desde planta baja al Piso 24 de la torre.
2- Los mismos serán del tipo de respuesta estándar, temperatura de retardo 68°C y un coeficiente de descarga de 5.6 gpm/psi. de pared o de techo según requiera.
RUBRO N° 17  ESTACIONES DE CONTROL MARCA VICTAULIC  

En cada piso, entre la derivación de la columna de abastecimiento y la red de distribución de los Sprinklers, se colocará una Estación de Control marca VICTAULIC la cual contará con los siguientes dispositivos:

· Llave de paso gral. para el piso.
· Detector de flujo de agua para comando de bomba y activación del sistema de presurización.

· Manómetro para control de presión en la cañería.

· Válvula de purga de la cañería.

· Ramal T con visor transparente para control de flujo de agua.

· Conexión a columna de desagüe para realización de simulacros periódicos.

· Llave tipo Mariposa con Tamper Switch.
El precio que motivan los Materiales del presente presupuesto se fija en la suma de U$S 296.700 (Dólares USA doscientos noventa y seis mil setecientos).
El precio que motiva la Mano de Obra del presente presupuesto se fija en la suma de $ 10.912.000 (Pesos uruguayos diez millones novecientos doce mil).

Recargo de la Oferta: I.V.A. 22 %
Monto imponible de Leyes Sociales ------------------------------------------ $ 6.160.000
AJUSTES del COSTO de MANO de OBRA

Toda la mano de obra se ajustará, según aumentos salariales decretados por el índice de la cámara de la construcción y publicados en el diario oficial, sección personal incluido en el Decreto Ley 14.411, a partir de la fecha de este presupuesto. También se ajustará por el mismo índice, todos los viáticos o beneficios para este grupo de actividad que se incrementen a los existentes a partir del día de la fecha del presente presupuesto. 

Nota:
1-  Este presupuesto está realizado al día de la fecha, cualquier modificación que se produjera en los precios de los Materiales o en la Mano de Obra se verá reflejado en el presente. 
2- Se solicitará al capataz de la obra que se realicen las fajas en las paredes de los baños y se den los plomos del revestimiento terminado a los efectos de evitar que tanto las tomas terminales, así como las llaves de paso de embutir y/o llaves de las duchas queden demasiado embutidas o demasiado salientes de los cerámicos, estas deben quedar instaladas al mismo plomo.
3- Se coordinará con el Arq. Director de Obras los centros, ejes y la altura de cada uno de los artefactos sanitarios a ser instalados y en un todo de acuerdo con el modelo elegido previamente.
4- En caso de surgir alguna modificación del proyecto que no esté contemplado en este presupuesto, se realizara y cotizara independientemente.
5- Los pagos para las conexiones de agua y desagüe, serán correspondiente al Propietario.

NO se cotizó ningún tipo de grifería, aparatos sanitarios, calefones y/o calderas, piletas de cocina, piletas de lavar, válvulas.

NO se incluye el pago de las Leyes Sociales, los mismos serán de cargo del propietario.
NO se incluye colocación de equipos de aire acondicionado.
NO se incluye colocación de calefones.
NO se cotizó el suministro y/o construcción de ningún tipo de regueras.
NO se cotizó ningún tipo de instalación de drenajes en sub suelo, Gas y/o Riego.
NO se cotizó ningún tipo de suministro y/o instalación de Estanques, Fuentes, Piscinas, Cascadas ni equipos y/o implementos para los mismos.   

NO se cotizó la construcción de ningún pozo y/o tanque de todo el edificio.
NO se cotizó la construcción de servicios higiénicos provisorios para obreros.

NO se cotizó ningún tipo de excavación en tosca, piedra o agua.
NO se cotizó el suministro y/o esparcido del canto rodado para el Drenaje.
NO se cotizó el traslado, carga o retiro de ningún material sobrante de los zanjeos.  
NO se cotizó ningún tipo de material de construcción (Portland, Ladrillos, Arena, 

Pedregullo, Geotextil, etc.).

NO se cotizó ningún tipo de apertura de pases en hormigón, cimentaciones o muros.
ITEMS SOLICITADOS de AYUDA a GREMIO
1- La empresa constructora deberá proporcionar 1 depósito para Materiales y 1 Taller y Comedor para nuestro personal de obra, aproximadamente de 10 x 8 mts. Los mismos deberán contar con corriente eléctrica (3 tomas y 3 luces como mínimo), estantes para guardar materiales, será totalmente cerrado y contará con puertas con portacandados.

2- Deberá proporcionar los materiales de construcción que le solicitemos como por ejemplo arena, portland, pedregullo, hierro, ladrillos, ticholos, pastina para las juntas, etc. 
3- La empresa constructora proporcionará los materiales de construcción puestos en los pisos que se le solicite.
4- En caso de ser necesario trasladar materiales pesados, para los cuales se necesiten más de 2 personas, deberá proporcionar una máquina o elevador para su traslado.
5- Los pases en hormigón deben ser entregados limpios, sin madera, hormigón o hierros que los atraviesen.
6- Los lugares donde se vaya a realizar tendido de cañerías de drenaje perimetral o internos deberán estar limpios (sin rellenos), contar con entibamiento en las paredes del zanjeo en lugares donde las normas de seguridad lo exijan y no se realizará canalizaciones con profundidades superiores a los 40 cms.
7- Todo apuntalamiento o elemento de seguridad que sea necesario armar para zanjeos profundos, será realizado por el Contratista principal de la obra. 
8- Traslado de Loza sanitaria, bañeras, ducheros, hidromasajes, etc. a todos los pisos.   
9- Suministro, armado y desarmado de Andamios.

El instalador sanitario entregará la obra en perfectas condiciones con los planos firmados y la final de sanitaria.

Se entregarán, una vez finalizadas las obras, Manuales de equipos de Bombeo y CD con planos conformes a obra.

También se entregará un manual de Mantenimiento de algunos de los elementos del edificio como por ejemplo Limpieza de Tanques de Reserva de Agua, apertura y cierre de Llaves de Paso, rotación de equipos de Bombeo, limpieza de Interceptores de Grasa, etc. 

Responsable Técnico contratado por Pluril S.A:
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