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Punta del Este, 19 de Abril  de 2018.

Arquitecto Guillermo Craviotto.  
Obra: Edificio  Torre Gaudí. 

Ubicación: Av. Roosevelt.  (Maldonado)
Presupuesto N º 145/ 2018.
De nuestra consideración:





Por el presente tenemos el agrado de cotizar según su solicitud por toda la instalación de acuerdo a proyecto y memoria Sanitaria con fecha Marzo de 2018; de Brenes Consultores. 
1. - AGUA CORRIENTE.
1.1- Instalación de agua fría y caliente.   
1.1-1. La distribución interna será en termo fusión, agua fría como agua caliente. Siendo en los diámetros, desde 40mm  a  20mm respectivamente, según caudal. Se utilizara la línea Coes, PN 20 y PN 25.
1.1-2. Cada baño contara con dos llaves de paso en termofusión esféricas con volantes niquelados desde 25mm a 20mm de acuerdo a caudal a recibir cada servicio. 
1.1-3. Los inodoros mochilas contaran con llaves de paso independientes. 

1.1-4. Se dejara previsión de agua en heladeras (1/2 ”)

1.1-5. Las llaves de paso generales a cada apartamento ubicado de acuerdo a proyecto sanitario o detalle de la parte técnica,  serán de pase esférico y de palanca modelo italiana con doble unión incorporada.

1.1-6. Toda instalación que fuese suspendida o aparente contara con sus correspondientes grampas fijas y deslizante según diámetros. 
1.2- Agua Caliente. 
1.2-1. Será también en termo fusión, desde calentadores de agua eléctrico. Cerca de cada local.
1.2-2. La instalación será en 32mm a 20mm respectivamente.
1.2-3. Toda instalación que cruce por el contra pisos contara con aislamiento térmico
1.3- Canillas Exteriores.
1.3-1. Se incluye la instalación de una canilla por cada balcón de los apartamentos para lavarropas y en zona la azotea se dejara las conexiones como para dos canillas. 
1.3-2. Las canillas exteriores serán de pase esférico con salida a ¾”. 
1.3-3. En la zona de garajes y servicios se dejaran conexiones cada 25 metros aproximados una de otra, siempre con su respectiva canilla de pase esférico. 
1.4- Columnas de abastecimiento.
1.4-1. Serán en caño y piezas en Termo fusión; desde 4” a 1” respectivamente. Según caudal.
1.4-2. Las columnas contaran con las grampas de fijación que sean necesarias, utilizándose hierro ángulo y hierro trefilado con protección con goma siendo entregadas en obra con dos manos de antioxido. La fijación de las mismas serán realizadas por medio de brocas atornilladas con varillas roscadas y tuercas de la misma medida 6 u 8 mm según diámetro de la instalación.
1.4-3. Cada uno de los apartamentos contara con llave de corte en el palier de acuerdo a proyecto sanitario. 
1.4-4. Válvulas Reductoras.
1.4-4.1. Se suministraran se colocaran 4 válvulas Reductoras de Presión de la marca Caleffi con filtro de malla y manómetro incorporado, (reductor de presión pre ajustable con cartucho mono bloque y filtro inspecionable, con manómetro), de una pulgada de diámetro. 
1.4-4.2. Estas serán colocadas en las dos columnas desde el piso 8 a planta baja. 
1.5- Instalación de Riego.

1.5-1. NO se incluye.
1.6- Depósito Inferior y Superior.
1.6-1. Se incluye horquilla  en el depósito inferior y superior contara con sus correspondientes llaves de paso de corte esféricos, llaves de purga y de llenado.
1.6-2. La horquilla del depósito superior será en 4” en Hierro Galvanizado.
1.6-3. La horquilla del depósito inferior será en 2” en  Hierro Galvanizado. 
1.6-4. La empresa suministraran; dos tapas de registro de 60 cm. de diámetro y cuatro tapas de ventilación de 30 cm, cada una de ellas serán en hierro fundido según ordenanza. 
1.7- Bomba de elevación. 
1.7-1. Se suministraran dos electro bombas de elevación - Punto de trabajo requerido: 3.6 m3/h a 77 mca.
1.7-2. Serán de la marca EBARA CVM B/25 3x230/400V.
1.7-3. Bomba centrífuga multicelular vertical. Extremadamente silenciosa y especialmente diseñada para la vinculación de agua limpia, grupos de presurización. 
1.7-4. PRESTACIONES
1.7-4.1. - Presión máx. de trabajo: 14 bares.
1.7-4.2. - Temperatura: 40ºC máx.
1.7-5. MATERIALES
1.7-5.1. - Camisa externa: Ac. Inoxidable AISI 304
1.7-5.2. - Eje: Ac. Inoxidable AISI 416
1.7-5.3. - Cuerpos de aspiración, impulsión y contra bridas: H. Fundido
1.7-5.4. - Impulsores: Policarbonato con fibra de vidrio
1.7-5.5. - Cierre mecánico: Cerámica / Carbón / NBR
1.7-6. DATOS TÉCNICOS
1.7-6.1. - Motor asíncrono, 2 polos
1.7-6.2. - Aislamiento: Clase F
1.7-6.3. - Protección: IP44
1.7-6.4. - Trifásica: 230/400V ± 10%, 50Hz
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                                  Imágenes Ilustrativas. 

1.1- Bomba de presurización.
1.1-1. NO se incluye. 
1.2- Instalación incendio.

1.2-1. NO se incluye.
2. - DESAGÜES.

2.1- Desagües primarios y secundarios. 

2.1-1. Todos los desagües interiores serán en Polipropileno marca Coes  tanto primarios como secundarios, ventilaciones e instalación suspendida. La instalación será en 160, 110, 63, 50 y 40 mm respectivamente. Según caudal a recoger.
2.1-2. Los desagües serán instalados en forma suspendida con sus respectivas grampas fijas y deslizantes; estas serán en chapa galvanizada fijadas desde la loza de hormigón con brocas y bulones también en galvanizado.
2.1-3. Las cocinas contaran con interceptores de grasa en PVC de la marca Líder con tapar roscable y herméticas. 
2.2- Desagües Suspendidos.

2.2-1. Todos los desagües suspendidos  serán de la línea  Polipropileno marca Coes. 
2.2-2. La instalación contara con sus correspondientes grampas de fijación en plástico reforzado y  en chapa galvanizado. 
2.2-3. Se incluye aislación en toda la tubería primaria (Por cielo Raso).
2.3- Desagües subterráneos. 

2.3-1. Serán en PVC cementado y con oring en goma, siendo desde  160mm a 110mm respectivamente. Según Caudal recoger.  
2.3-2. Se realizaran las cámaras de inspección. Serán revocadas con mortero en arena y Pórtland al 3x1 y lustradas con Pórtland. 
2.3-3. Se  incluye el suministro de todas las tapas con marcos de las cámaras de inspección, (Hormigón).
2.3-4. Bombas de Pozo Secundario y Drenajes. 
2.3-4.1. Se suministraran dos electrobombas marca EBARA RIGHT 100.  
2.3-4.2. La Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC), aguas cargadas con sólidos de máximo Ø 35 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas.
2.3-4.3. PRESTACIONES.
2.3-4.3.1. • Máxima inmersión: 10 m.
2.3-4.3.2. • Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50ºC
2.3-4.3.3. • Máximo paso de sólidos: 35 mm.
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Imagen Ilustrativa. 
2.4- Desagües pluviales.   
2.1-1. Los desagües pluviales interiores, columnas como instalación suspendida  serán en  Polipropileno  marca Coes.
2.1-2. Todas las columnas contaran con sus correspondientes grampas fijas y deslizantes. En sub suelo se colocara columnas en polipropileno intemperie  desde 160 mm hasta 63mm.  
2.1-3. Los desagües subterráneos serán en PVC cementado o con oring en goma desde 160mm a 110mm respectivamente. Según caudal a recoger.  
2.1-4. Se realizaran cámaras de inspección de acuerdo al proyecto sanitario y  detalles. Serán revocadas con mortero en arena y Pórtland al 3x1 y lustradas con Pórtland. 
2.1-5. Se  incluye el suministro de todas las tapas con marcos de las cámaras de inspección, (Hormigón).
2.1-6. Bombas Pluviales. 
2.1-6.1. NO se incluye. 
2.1- Desagües de Aire acondicionado.
2.1-1. Se incluye un desagüe por habitación (Dormitorios – Living Estar).
2.1-2. Los desagües serán en 32mm y 40 mm, polipropileno.
2.1-3. Serán conectados a los desagües secundarios. 
2.2- Ductos de ventilación.
2.2-1. NO se incluyen.
2.3- Desagües Drenajes.

2.3-1. NO se incluyen. 
3. -INSTALACIÓN DE GAS. 
3.1- NO se incluye.
4. -PRUEBAS.
4.1- En el agua corriente se realizara una prueba de presión durante 24 hrs. a 10                                                Kg. /cm3, luego se bajara a 3 kg/cm3 de presión dejándose durante el transcurso de la obra.
4.2- En los desagües se realizara prueba hidráulica con la cañería llena, con una       columna de tres metros por encima del último ramal.
5. – TERMINACIONES EN BAÑOS, COCINAS Y SERVICIOS.
5.1- Las colillas serán en malla de acero inoxidables, con su correspondiente tapa Juntas en bronce niquelado. 
5.2- Los tornillos para fijación de artefactos higiénicos serán en bronce niquelado con cabeza hexagonal y tacos Fisher N° 8.
5.3- Las rejillas de piso serán en bronce niquelado  de 10 x 10 cm.
5.4- Los sifones en los lavamanos serán en PVC marca Jimtem y en las cocinas serán realizados en el lugar con piezas de PVC cementadas, dejándoles  puntos de registro con tapas roscadas.
6. - NOTA.
6.1- NO se incluye artefactos higiénicos ni griferías de ningún tipo.

6.2- NO se incluye materiales de mampostería, ladrillos, portland, arena etc.

6.3- NO se incluye pozos de ningún tipo. 

6.4- NO se incluye instalación de piscinas o espejos de agua.

6.5- NO se incluye construcción de regueras.

6.6- NO se incluye pases en hormigón, se coordinara con la dirección de obra.

6.7- NO se incluye canto rodado.

6.8- NO se incluye construcción de obradores. 

6.9- NO se incluye zanjeado en roca, greda o agua.

6.10- NO se incluyen rejas y marcos de piso en acero inoxidable (planta baja y subsuelo).  

6.11- NO se incluye sifones cromados.

6.12- NO se incluye la presentación y tramitación de la Obra ante la dirección de Bomberos. 
6.13- La empresa  al finalizar la obra entregara todos los servicios en perfectas condiciones.

6.14- Se entregara conforme a obra del proyecto Sanitario al culminar dichas instalaciones.

6.15- Toda la instalación será previamente fotografiada antes de cubrirse.
6.16- NO se incluyen calentadores eléctricos (calefones).

6.17- NO se incluye colocación de electrodomésticos (calefones – lavavajillas – lavarropas – cocinas). 
6.18- El Subcontratista contara con Técnico Prevencioncita propio, estando éste encargado de los asuntos referidos a la seguridad y siendo el interlocutor válido para tratar dichos asuntos. Estará a su vez subordinado a las órdenes del Técnico Prevencioncita general de la Obra.

6.19- Referente a la obra en yeso, el Subcontratista  contara  con todas las herramientas, insumos y/o componentes para trabajar y montar instalaciones en yeso de acuerdo a los protocolos avalados del sistema de dry Wall. El Subcontratista contara con toda la tornillería, elementos de sujeción, herramientas, sacabocados, atornilladores, perfilaría auxiliar de galvanizado para  fijación de sus instalaciones a ser realizadas en estos sistemas en seco.

6.20- El subcontratista ejecutara los provisorios de Obra, mantenimiento y reparaciones durante todo el proceso de obra.

6.21- NO  se incluyen  gestiones ante OSE e IMM, para conexión a colector, abastecimiento, solicitudes de medidores, etc. (No se incluye pagos de los tramites, cortes de calles, extensiones de instalación fuera del padrón).  
7. –COTIZACION. 

	 Rubrado. 

	Materiales
U$S
	Mano de Obra.
$U

	Distribución columnas de abastecimiento. 
	25.538
	783.170

	Distribución de agua fría en apartamentos.
	15.846
	549.322

	Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.
	5.404
	108.085

	Distribución de Agua Caliente. 
	8.876
	284.037

	Instalación en Depósitos – Superior e  Inferior. 
	8.526
	247.784

	Agua corriente interna en servicios. 
	38.951
	1.578.051

	Primaria secundaria interna aptos.
	49.097
	1.863.896

	Columnas Secundarias.
	4.695
	233.007

	Columnas primarias. 
	13.952
	483.686

	Desagües aire acondicionado. 
	8.054
	282.923

	Subterránea primaria. 
	1.241
	44.359

	Subterráneas Pluviales
	718
	21.056

	Columnas pluviales. 
	6.238
	216.236

	Aislamiento inst. Suspendida.
	3.675
	88.200

	Suspendida Pluviales Subsuelo
	2.110
	50.634

	Suspendida Primaria Subsuelo. 
	2.833
	98.210

	Bombas e Instalación. 
	5.072
	40.572

	Colocación artefactos higiénicos. 
	28.280
	904.970

	Totales
	229.107
	7.878.198


Materiales. (Doscientos veintinueve mil ciento siete  dólares USA).
Mano de Obra. (Siete millones  ochocientos setenta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos moneda nacional). 
La mano de obra se ajustara de acuerdo a aumentos salariales o sindicales. 
No se incluye impuestos.

(IVA. 22%).
Leyes Sociales. _________________________________________________  $U   4.260,000
(Cuatro millones doscientos sesenta mil pesos  moneda nacional).

Los aportes y mano de obra  serán ajustados de acuerdo a aumentos salariales o ajustes sindicato. 
8. –FORMA DE PAGO. Se abonará  según avance de obra, contra certificado presentado por Aguamundo SRL  y aprobado por la Dirección de obra.
Aguamundo SRL, acepta tomar unidad 504 de Torre Gaudí como canje.   El 61.98 % de cada certificado correspondiente a materiales, se descontará a cuenta del precio convenido de dicha unidad, hasta la total compensación con el mismo.
Sin otro particular quedando a sus órdenes ante cualquier consulta adicional, le saluda a Ud. muy atte.






Por Agua Mundo 








Gustavo Vázquez.
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